江苏农林职业技术学院

招标文件

|  | 项目编号： | JSNL2026001-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称： | 消防系统维保 |  |
|  | 采购类别： | 服务类 |  |
|  | 采 购 人： | 江苏农林职业技术学院 |  |

江苏农林职业技术学院招投标管理办公室

2026年02月13日

目　录

# 第一章 招标公告

| 项目概况 江苏农林职业技术学院消防系统维保招标项目的潜在投标人应在 江苏农林职业技术学院招标办网站（zbzx.jsafc.edu.cn） 获取招标文件，并于 2026年03月06日 09时00分（北京时间）前递交投标文件。 |  |  |
| --- | --- | --- |

## 一、项目基本情况

项目编号：JSNL2026001-1

项目名称：消防系统维保

采购方式：公开招标

预算金额：8.00万元

最高限价(总价)：8.00万元，超过最高限价的报价为无效报价

采购需求：对学院本部、茅山校区、茶博园、农博园消防设施、消防系统维护保养。

（维保期限1年）具体要求详见招标文件。

服务期限：2026年03月10日至2027年03月10日内完成项目。

本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人资质要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等有效证明文件复印件）；

1.2 法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与报价的可以不提供授权书）；

1.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距投标响应文件提交截止时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或银行出具的资信证书（复印件）（报价前六个月内），或其经审计的2024年度审计报告复印件，加盖公章；

1.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖公章的承诺函原件）；

1.5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；

1.6 自2023年01月01日以来，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

1.7 法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 具有消防设施维修保养资质

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动:

4.1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

4.3 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购人在项目评审时通过信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/xinyongxinxixiangqing/xyDetail.html)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/cr/list)等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件发布之日起至2026年02月28日，全天（北京时间）

地点：江苏农林职业技术学院招标办网站（zbzx.jsafc.edu.cn）

方式：网上下载

报名方式：网上报名

报名截止时间：2026年02月28日 17时30分

## 四、投标文件提交及开标时间和地点

提交时间：2026年03月06日 08时30分（北京时间）

提交地点：江苏农林职业技术学院综合楼413室（东）

提交截止时间：2026年03月06日 09时00分（北京时间）

开标时间：2026年03月06日 09时00分（北京时间）

开标地点：江苏农林职业技术学院综合楼413室（东）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目需要现场踏勘,‌未参加现场踏勘视为不响应。

2、踏勘请提前联系。联系人：曹老师，手机号码18752965799。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏农林职业技术学院

地 址：江苏省句容市文昌东路19号

联系方式：张老师 0511-87290893

2.项目联系方式

项目联系人： 满老师

电　　 话：　13625267537

|  | 江苏农林职业技术学院招投标管理办公室 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2026年02月13日 |

# 第二章 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 消防系统维保 |  |  |  |
| 2 | 项目地点 | 学院本部、茅山校区、农博园、茶博园 |  |  |  |
| 3 | 项目实施部门 | 安全保卫处 |  | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 项目负责人 | 满老师 |  | 联系电话 | 87292105 |
| 5 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份，电子版1份（U盘形式。电子版须为正本PDF扫描件，与纸质版一致，在U盘上标注供应商名称及招标编号，U盘递交后不予退还）。 |  |  |  |
| 6 | 提供样品 | ☐需要提供样品 ☑不需要提供样品 |  |  |  |
| 7 | 服务期限 | 2026年03月10日至2027年03月10日内完成项目。 |  |  |  |
| 8 | 付款方式 | 1、合同签订后，中标单位将甲方设备全部维护到位，各项消防设施设备正常运行，（综合楼、图书馆）消防系统经过第三方检测合格后，甲方支付合同费用的70％；合同期满后，扣除违约责任条款费，甲方一次性付清余款。 2、维护价款指中标单位的维护费用，不包括更换的设备及材料费用。（因此发生的人工费、安装费等包含在维护费中，不另收费） 3、设备更换需事先向甲方申报，由甲方购买或委托乙方购买，经甲方签字确认后实报实销。 |  |  |  |
| 9 | 投标保证金 | 作为投标文件的一部分，供应商应在投标截止时间前提供投标保证金；投标保证金有效期与投标有效期一致。 |  |  |  |
|  |  | 保证金金额 | 无 |  |  |
|  |  | 缴纳形式 | 以转账支票、汇票（异地）、本票（同城）或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 |  |  |
|  |  | 开户信息 | 江苏农林职业技术学院，统一信用代码：12320000466002163P，开户行： |  |  |
|  |  | 退还须知 | 中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的保证金。未中标人应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续。由于投标人自身原因未及时办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。 |  |  |
| 10 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金。 |  |  |  |
| 11 | 投标文件 现场递交 | 投标文件开始接收时间：2026年03月06日 08时30分（北京时间） 投标文件接收截止时间：2026年03月06日 09时00分（北京时间） 投标文件接收地点：江苏农林职业技术学院综合楼413室（东） |  |  |  |
| 12 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2026年03月06日 09时00分（北京时间） 地点：江苏农林职业技术学院综合楼413室（东） |  |  |  |
| 13 | 项目预算 | 预算金额：8.00万元 |  |  |  |
| 14 | 最高限价 | 8.00万元 |  |  |  |
| 15 | 投标报价 | 人民币报价，包括但不限于：投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的最高限价，超过规定的最高限价的投标（响应）文件，按无效投标（响应）处理。 |  |  |  |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |
| 17 | 投标文件有效期限 | 开标之日起90天 |  |  |  |

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式。

### 2、相关定义

2.1 本文件中招标人为江苏农林职业技术学院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、非法人组织；中标人系指最后中标的投标人。

2.2 “货物、服务、工程”指本文件中所述产品及相关货物、服务、工程。

2.3 “用户或使用单位”指使用服务的单位。

### 3、适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 4、政策功能

4.1 节能产品政策

（1）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章评标标准说明内容。

（3）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.2 环境标志产品政策

（1）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章评标标准说明内容。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.3 进口产品政策

（1）除第一章投标邀请另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

### 5、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 6、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 7、招标文件的构成

7.1、招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）项目需求

（5）合同文本

（6）投标文件格式及附件

7.2、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.3、投标人被视为熟悉项目所在地以及履行合同的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规定，以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

### 8、招标文件的澄清、补充或修改

8.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知招标人，招标人将用信函或传真等书面形式做出答复。招标人认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的投标人。

8.2 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有报名投标人，并同时在原招标公告媒体上发布更正公告。

8.3 招标人在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

8.4 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标人将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以信函或传真等形式通知所有的投标人。

8.5 招标人发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1 投标文件以及投标人与招标人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

9.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.4 报招标人指定地点人民币价，包含一切费用。

9.5 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或法定代表人或其授权代表签字。

9.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、投标人全称、地址、电话、传真，并由授权代表签字或盖章。

9.7 投标人应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

### 10、投标文件的构成

10.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

10.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 投标文件的商务部分

商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

10.3.1 ※投标函（格式见附件）；

10.3.2 ※法人代表授权书（原件）及法定代表人、投标人授权代表身份证复印件（格式见附件）；

10.3.3 ※投标人资格条件证明文件；

10.3.4 ※投标保证金交纳证明材料（针对需要缴纳投标保证金的项目，提供复印件）；

10.3.5 ※《商务条款响应及偏离表》（格式见附件）；

10.3.6   投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.4 投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。可以包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

10.4.1 ※《技术条款响应及偏离表》（格式见附件）；

10.4.2 　质量检测报告；

10.4.3 　交货期保证的措施与承诺；

10.4.4 　产品质量保证的措施与承诺；

10.4.5 　产品技术、售后服务及承诺；

10.4.6 　环境保护设施；

10.4.7 　安全施工措施；

10.4.8 　费用测算表；

10.4.9   供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

10.5 投标文件的价格部分

价格部分是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品仅接受一个价格。

报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

投标人应仔细阅读本招标文件“项目概况（项目描述）”的内容，按要求一次性报出包括但不限于：货物价格、税金、送货上门、运输、人工、集成、调试、质保等的综合单价及总价，其他一切费用由投标人自理；招标人不再另付其他任何费用。

包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：

10.5.1 ※开标一览表（格式见附件）；

10.6 投标文件的其他部分

其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

10.7 投标保证金

（1）作为投标文件的一部分，投标人应按照招标文件要求的数额和办法缴纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金金额：详见投标人须知前附表。

（2）保证金可采取下列形式之一：见投标人须知。

（3）不按第（1）项和第（2）项规定办理的投标文件，将遭到招标人的拒绝。

（4）未中标的投标人，其投标保证金将按照投标人须知中有关条款退还。未中标人应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

10.8 投标文件的有效期

（1）自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

（2）在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长有效期，此类要求和答复都应以信函、电报或传真的形式进行。按上述第7项规定提供的投标保证金也应相应地延长。投标人可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，保证金将按招标文件中相关规定执行；同意延期的投标人不能修改投标文件。

10.9 投标文件的签署及其形式

（1）正本1份，副本4份，电子版1份（U盘形式。电子版须为正本PDF扫描件，与纸质版一致，在U盘上标注供应商名称及招标编号，U盘递交后不予退还）。

（2）投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署或盖单位公章。

## 四、投标文件的递交

### 11、投标文件的密封及标记

11.1 投标人应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”、“副本”字样，并用封套加以密封。正本和副本如有不一致之处,以正本为准。

11.1.1 加盖公章后的“开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须单独（此份不放在投标文件内）装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

11.1.2 封套上须按招标人提供的格式写明：

招标人机构：江苏农林职业技术学院

招标人地址：江苏省句容市文昌东路19号

招标文件编号：JSNL2026001-1

招标项目包号（如有）：第    包

招标项目名称：消防系统维保

投标人的全称、地址、电话和传真

写明开标时启封

11.2 投标文件的封套未按第上述（1）、（2）项规定密封者，其投标文件将被视为无效投标。

### 12、投标截止日期

12.1 投标文件须在招标人规定的投标截止时间前现场递交到指定地点。

12.2 招标人可以按招标文件的有关规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，招标人或投标人的权利和义务都以新的截止时间为准。

12.3 投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，招标人不负任何责任。

### 13、投标文件被拒绝接收的情形

在投标截止时间以后递交的投标文件，招标人拒绝接收。

### 14、投标文件的修改或撤回

14.1 投标以后，如果投标人书面的修改或撤回要求，使招标人能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到，招标人可以接受投标人对投标文件的修改或撤回。

14.2 投标人的修改或撤回通知必须按招标文件的有关规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给招标人。

14.3 在投标截止时间之后和投标文件有效期内，任何投标文件不得撤回，在这段期间撤回投标文件，投标保证金将不予退还。

### 15、投标样品

15.1 本项目不需要提供样品。

15.2 若需要投标人提供样品，投标样品须在投标截止日前送达招标人指定地点，超过投标截止时间不再接收。

15.3 中标候选人的样品将被封样留存，作为供货验收依据，项目结束后退还。未中标人的投标样品，将于定标结束后连同投标保证金一并退还。招标人对投标样品只负责保留五个工作日（其中，生鲜类样品不负责保存）。未中标人应主动与投标样品接收人联系办理投标样品退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人的自身原因未及时办理投标样品的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

## 五、开标与评标

### 16、开标

16.1 开标前，投标人须及时签名报到和递交投标文件等事宜。

16.2 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人应委派授权代表准时参加开标活动。若投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

16.3 开标时，招标人将邀请投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标人工作人员当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的主要内容（总价、交货期），未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，评标时不予承认。

16.4 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

16.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单项金额不一致的，以单项金额计算为准；单项金额小数点有明显错位的，应以总价金额为准，并修改单项金额；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

16.6 开标过程由招标人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人的相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

16.7 开标结束后，依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 17、评标

17.1 评标委员会

17.1.1 开标后，招标人组织评标委员会进行评标。

17.1.2 评标委员会由用户代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合政府采购有关规定。

17.1.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.2 评标程序

17.2.1 符合性检查。评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

17.2.2 在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求，凡投标文件的实质性内容和关键格式严重不符合招标文件规定或不响应招标文件要求的，经评标委员会认定作无效投标文件处理。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.2.3 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

17.2.4 评标委员会根据投标人的有效报价，计算各投标人的报价得分。

17.2.5 评标委员会完成评审后，评审专家对各部分得分进行汇总，计算各投标人的最终得分，推荐中标候选人，并制作评标报告。

17.2.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.2.7 招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

17.2.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.3 投标文件的澄清

为有利于评标，评标委员会认为需要投标人做出必要澄清、说明的，可随时请投标人对其投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误加以书面澄清、说明。这些资料经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

17.4 评标过程的保密与公正

17.4.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标建议等，招标人、评委、用户代表均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

17.4.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

17.4.3 招标人和评标委员会不得向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

17.5 无效投标条款和废标条款

17.5.1 无效投标条款

1）未按要求交纳投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）投标人在报价时采用选择性报价和不合格报价；

4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

6）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

17.5.2 废标条款

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）因重大变故，采购任务取消的；

4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

### 18、采购方式变更

首次招标失败，重新组织采购活动后，如响应供应商不足3家，采购方式变更按以下办法执行：

18.1 转为竞争性谈判方式的适用情形

18.1.1 响应（投标）文件递交截止时间前购买采购（招标）文件的供应商只有两家、购买采购（招标）文件的供应商满足三家但竞标的只有两家、供应商满足三家但由于报价产品为同一品牌而被认定为同一家供应商造成响应（投标）供应商只有两家。

18.1.2 评审中，实质性响应（有效投标）的供应商只有两家。

18.2 转为单一来源谈判方式的适用情形

18.2.1 响应（投标）文件递交截止时间前购买采购（招标） 文件的供应商只有 1 家。

18.2.2 评审中，实质性响应（有效投标）的供应商只有 1 家。

采购方式变更程序：

18.2.3 项目实施部门评审现场提出变更申请；

18.2.4 评审委员会结合对采购（招标）文件的审查意见，根据少数服从多数原则确定是否同意变更申请；

18.2.5 江苏农林职业技术学院招投标管理办公室审批。

## 六、定标

### 19、确定中标人

19.1 评标委员会应当根据第三章评标标准进行评标，并推荐排名前3位的投标人作为中标候选人，并编写评审报告。

19.2 招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

19.3 评审结束后，招标人在5个工作日内根据评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。招标人自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在江苏农林职业技术学院招标办网站（zbzx.jsafc.edu.cn）上公告中标结果。

19.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；招标人也可以重新开展采购活动。

19.5 招标人对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

19.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回。

### 20、中标通知

20.1 在投标文件有效期内，招标人以书面通知所选定的中标人。

20.2 中标人在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标人应履行的一切义务和责任。

### 21、合同签订

21.1 中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定与招标人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

21.2 招标文件中招标技术规格及要求、合同条款、投标函、开标一览表，投标产品技术条款偏离表、有关图表和说明等，均应作为合同附件。

21.3 若中标人未能按时签订合同，中标资格将被撤销及投标保证金将不予退还，在这种情况下招标人可以另选中标人或重新招标。

### 22、质疑

22.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将依法做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

22.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件及相关材料送达招标人。质疑供应商须在法定质疑期限内一次性提出针对同一采购程序的质疑。

22.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、标段号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式；

（5）提起质疑的日期；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

22.4 质疑投标人是指直接参加本项目采购活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。对招标文件提出质疑的，为投标人收到采购文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

22.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.6 招标人在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

# 第三章 评标标准

一、评标方法

☐最低评标价法 ☑综合评分法

二、定标原则

（1）本项目采用综合评分法确定中标候选人。总分值为100分，小数点后保留两位。

（2）使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列。评审后得分且投标报价相同的，按照组织实施方案得分最高的投标人为中标候选人。

三、评标标准

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30 | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |  |
| 公司资质与维保人员配备 | 15 | 本项目维保人员能固定2人，具有维保工作经验。提供2人中级资质证书原件，每个7.5分，最多15分。 |  |
| 组织实施方案 | 30 | 对投标单位提供的以下材料进行综合评价： 1、维保工作人员组织框架、工作计划、实施方案。 2、维保各项管理制度及维保过程突发情况处置预案。 3、维保作业方法。文字附重点部位（学生宿舍、学生食堂、图书馆、综合楼）消防水箱、消防水泵等主要消防设施现场照片。 提供大学生活动中心消防水炮、剧场及舞台高位（约12米）火灾探测器及底座检修方法。 以上每项非常完善可行得10分；较完善、可行得7.5分；基本完善、基本可行得5分；不可行不得分。本项最高得30分。 |  |
| 应急响应方案、响应时间 | 15 | 1、突发事件处置预案（火灾、严寒、台风、暴雨等）；投标单位接到消防设施故障报告后，如消防管道漏水、消防设施、电气设备故障等问题报告后，处置方案迅速高效，措施切实可行等。 （优得5分，良得3分，一般得1分）。 2、响应时间：应急处置到校时间，从投标单位到达学院的用时。（1小时之内得5分；1.5小时之内得3分；2小时之内得1分；2.5小时之上不得分。 3、承诺全程参与学院重大活动、节日的消防安全检查和保障（全年约30次）。得5分，不能参与不得分。 |  |
| 单位业绩 | 5 | 自2022年1月1日以来，企业承担过单个项目面积3000平方及以上同类自动消防设施维保项目，每提供一项得2.5分，本项最高得5分。 （提供合同复印件等材料加盖公章，复印件正常比例不能缩小，未提供或提供不完整的不得分） |  |
| 投标文件制作 | 5 | 投标文件制作规范、无缺漏、无涂改，装订整齐得5分；投标文件制作不规范，有涂改或缺漏或未装订成册的，每项扣1分，最多扣5分。 |  |

# 第四章 项目需求

## 一、采购清单

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 数量 | 单位 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统维保 | 1年 | 1 | 年 | 合格 |

## 二、技术参数（标准）

（一）火灾自动报警系统

| 维保项目 | 维保内容 | 维保频率 |
| --- | --- | --- |
| 消防控制主机 | 1、火灾探测器、手动报警按钮报警功能正常。 2、检测警报装置警报功能、联动广播。 3、检测报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘、层显等，报警、显示、打印等功能。 4、检测消防联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能，显示功能，主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能。 5、检测消防电梯的紧急迫降功能。 | 每月 1次 |
| 烟感探测器 | 1、放烟状态，检验探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。 2、消烟重定，检验探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。 3、联动报警试验警报装置的响应功能情况 4、灰尘较多的探测器每年清洗1次。 | 每月 1次 |
| 温感探测器 | 1、加热状态下，检测探测报警确认灯和火灾报警控制器火灾信号显示。 2、消热重定，检测探测器报警确认灯工作状态 。 3、联动报警试验警报装置的响应功能情况。 4、灰尘较多的探测器每年清洗1次。 | 每月 1次 |
| 手动报警按钮 | 1、外罩玻璃保持完好；触发按钮，检测火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。 | 每月 1次 |
| 消防广播 | 1、检测消防控制室用话筒对所选区域播音功能正常。 | 每月 1次 |
| 防火卷帘 | 1、组件齐全完好，紧固件无松动现象。 2、现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常、关闭时严密。 | 每月 1次 |
| 防火门 | 1、组件齐全完好，紧固件无松动现象。 2、现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常、关闭时严密。 | 每月 1次 |
| 报警阀组 | 1、报警阀组外观、标志牌、压力表完整。 2、对报警阀的压力表进行检查，要求报警前、后压力表指示保持正常。 3、要求报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态保持正常。 | 每月 1次 |
| 系统线路检查 | 1.对报警及控制线路进行安全性检查,保证线路畅通,联动正常,对系统线路存在隐患的(接地\短路故障等)线路进行更换或整改维修。 2.对报警信号线,电源线,布线质量检查。 | 每月 1次 |
| 控制柜 | 1、检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。 2、检查线路图及操作说明是否齐全。 3、检查电压、电流表指标是否在规定的范围内。 4、开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常。 5、检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线链接是否松脱，绝缘是否损伤。 6、查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯是否显示正常。 7.外观检查、联动控制柜系统自检正常。 8.联动功能测试,检查联动报警功能及反馈动作信号。 | 每月 1次 |

（二）自动喷淋系统

| 自动喷淋头 及管道 | 1、检查喷头外观无有损坏、锈蚀、漏水现象。 2、检查管无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞。 3、利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。 | 每月 1次 |
| --- | --- | --- |
| 湿式报警阀 | 1.检查水力警铃响应功能是否正常。 2.检查湿式报警阀各阀门的开关状态，阀前阀后压力是否在正常范围内。 3.利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统供水情况。 4.检查压力开关动作后是否自动联动水泵启动情况。 5、末端放水实验，整个系统运行功能正常。 | 每月 1次 |
| 消防水箱及水池 | 供水及存水设施各组件完好有效。 | 每月1次 |
| 阀门 | 1.检查外观和阀门的开关位置。 2.每月度检查阀门的启闭性能是否正常,并进行手动试转检查阀门的灵活性。 | 每月 1次 |
| 管网 | 1.检查标志是否清晰，是否有锈蚀现象，如有锈蚀应及时油漆。 2.进行管网排污一次，排除管网系统的污水。 | 每月1次 |
| 末端放水装置 | 1.检查外观和阀门的开关位置及压力表值。 2.利用末端放水阀放水测试,检查水流指示器系统的报警、联动启泵功能进行检测。 | 每月1次 |
| 水流指示器 | 1.水流指示器外观检查,输入模块接线。 2.检查报警功能（利用末端放水装置放水测试）。 | 每月1次 |

（三）消防泵系统

| 控制柜 | 1.每次检查设备是否处于完好状态，工作环境是否正常。 | 每月1次 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.现场手动启泵运行三次，检查控制柜运行指示,反馈信号功能是否正常。 |  |
|  | 3.消防控制室远程控制启泵运行二次，检查消防控制室控制柜的启动泵按钮等各项功能是否正常。 |  |
|  | 4.每次模拟自控条件进行启动，检查联动控制柜功能，对存在隐患进行更换或维修。 |  |
| 消防水泵 | 1、阀杆加注润滑油。 2、泵房控制柜处启动水泵、消防主机控制室启动水泵，运行及反馈信号。 3、检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证;电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。 4、检查主、备泵能否自动切换，远程起泵正常。 5、检查压力表是否变形、水泵启动后动作正常。 6、启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。 7、对消防水泵检修、保养一次，添加润滑油。 | 每月1次 |
| 水泵接合器 | 1、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。 2、检查外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。 3、检查水泵接合器标志是否清晰，周遍是否有阻挡物,是否影响消防车的正常供水。 4.检查水泵接合器的阀门,安全阀启闭性能是否正常，对存在隐患进行更换或维修。 | 每月1次 |
| 阀门 | 1.每周目测检查阀门标志是否清晰,是否有锈蚀现象,是否在正常开\关位置,是否链条挂锁。 2.每月度检查阀门的启闭性能是否正常,并进行手动试转检查阀门的灵活性。 3.每年度对所有消防阀门进行一次保养添加润滑剂。 | 每月1次 |
| 管网 | 1.检查管网系统流向标志是否正常完好状态。 2.检查系统管道、阀门、卡箍、是否有滴漏水现象，是否有锈蚀等现象，如有锈蚀应及时油漆。 3.进行排污一次，排除系统管网的污水，并结合最不利点进行系统功能试验。 | 每月1次 |

（四）室内消火栓系统

| 储水设施 (屋顶水箱及消防水池) | 1.每次检查消防水池结构是否完好,水位状况,通风管的筛网和水箱保温层良好，无脱落。 2.水池进水装置、液位控制器、消防储水池的液位正常。 3.屋顶消防水箱供水、及阀门的开关功能正常。 4．水箱功能齐全，水箱无锈蚀情况，管道无漏水。 5.每次检查水池进水装置、液位控制器、消防储水池的液位。 6.检查屋顶消防水箱供水、及阀门的开关功能。 7.检查泵房泄压阀自动泄压功能。 | 每月1次 |
| --- | --- | --- |
| 室内消防栓 | 1、消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。 2、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件齐全良好，卷盘转动灵活，水带无腐蚀情况。 3、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。 4、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。 5、消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应加注润滑油。 6、利用消火栓按钮报警进行启泵功能测试，联动消防泵启动功能是否正常。 | 每月1次 |
| 稳压泵、气压罐、 控制柜、管道附件 | 1.设备是否处于正常完好状态，工作环境是否正常，无锈蚀。 2.每次手动启泵，检查控制柜各项功能是否正常。 3.每次模拟自控条件进行启动，检查联动控制柜功能，对存在隐患进行更换或维修。 4.每年度对水泵进行密封性能保养和润滑性能保养。 5、每栋楼消防水泵检查，水泵能够自动起泵，每台水泵运转5分钟，出水压力正常。 6、打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。 7、检查维护消防管道，确保无漏水等情况。 | 每月1次 |
| 阀门 | 1.每周目测检查阀门标志是否清晰,是否有锈蚀现象,是否在正常开\关位置,是否链条挂锁。 2.每月度检查阀门的启闭性能是否正常,并进行手动试转检查阀门的灵活性。 3.每年度对所有消防阀门进行一次保养添加润滑剂。 | 每月1次 |

（五）室外消火栓

| 室外消防栓 | 1、用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。 加注润滑油。 2、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。 3、检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。 4、入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。 5、每个消火栓，每季度应逐一进行一次出水试验； 6、随时清除消火栓井周围及井内可能积存的杂物。 7、保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。 8、每年刷防锈漆一次。 | 每季度1次 |
| --- | --- | --- |
| 水泵接合器 | 1、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。 2、检查外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。 3、检查水泵接合器标志是否清晰，周遍是否有阻挡物,是否影响消防车的正常供水。 4、每年一次是否漏水漏气检查。 5、每年刷防锈漆一次。 | 每月1次 |
| 管网 | 1.检查管网系统流向标志是否正常完好状态。 2.检查系统管道阀门\卡箍是否有滴漏水现象，是否有锈蚀等现象，如有锈蚀应及时油漆。 3.进行排污一次，排除系统管网的污水，并结合最不利点进行系统功能试验。 4.检查维护消防管道，确保不漏水。 | 每月1次 |

（六）自动跟踪射流系统

| 消防水炮 | 1、检查、维护水源及供水设施设备完好有效。 2、检查、维护系统工作时设备运行正常。 3、系统工作时各项运行指标符合规范要求。 4、测试联动控制功能正常。 | 每月度1次 |
| --- | --- | --- |

（七）防排烟系统

| 防烟、排烟系统 | 1、检查防排烟系统的组件完好有效。 2、检查维护手动、自动控制及手自动转换启动功能正常。 3、系统工作时各项运行指标符合规范要求。 4、测试联动控制功能正常。 | 每月度1次 |
| --- | --- | --- |

## 三、服务承诺

1、消防系统维护、检测、保养：在校方工作人员参与下，维保方按照GA503—2004《建筑消防设施检测技术规程》要求，每月至少对维保范围内的所有消防系统进行一次全面维护检测和常规保养，对故障进行原因排查与解决处理。全天24小时响应甲方报修电话，并向管理人员提供操作培训与技术咨询服务。为了使维保单位全面掌握维保工作量，现对维保检测和常规保养主要工作内容作如下要求：

2、故障突击抢修：当维保单位接到故障报修电话后，应在1小时内派员到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除。严重故障维保方应增加技术力量在2日内修复；外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报安保处备案。

3、维保技术人员、检测装备要求：维保方须指派项目负责经理1名，固定1—2名责任心强、业务过硬和无违法犯罪记录的技术人员负责消防设施检测、维保，上岗技术人员应当通过消防特有工种职业技能鉴定，持有中级及以上等级证。检测用工具、设备应满足GA502—2004 《消防监督技术装备配备》要求。

4、维保单位应加强消防维保过程中的安全教育和安全管理，如发生维保工作人员自身安全事故，与甲方无任何关系。

5、其他要求：

(1)重大节日、重点活动前，配合甲方对消防设施进行维保、巡查、消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

(2)完成《建筑消防设施检测技术规程》规定需年度对消防设施维护、保养项目。

(3每月月末之前，将月度维护、检测记录报安保处备案。《消防设施维护、检测记录表》应由检测人员签字和维保单位盖章。检测人员和维保单位对出具的《消防设施维护、检测记录表》负责。

## 四、验收标准

1、符合国家现行的消防安全规范。

# 第五章 合同文本格式

服务采购合同

合同编号：

项目名称：消防系统维保

甲方（采购人）：江苏农林职业技术学院

乙方（供应商）：

采购人（以下称甲方）住所地：江苏省句容市文昌东路19号

供应商（以下称乙方）住所地：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照消防系统维保（项目编号：JSNL2026001-1） 采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关服务，双方同意以下内容（包括附件）。

1.服务内容及服务费

1.1 乙方所提供的服务必须与采购文件和承诺相一致。服务内容、服务标准、服务费见下表一。

| 序号 | 服务内容 |  |  | 服务期限 | 完成标准 | 服务费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统维保 |  |  | 1年 | 合格 |  |
| 合计 |  |  | 人民币：大写 （￥ 元） |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

1.2 如果乙方在工作中因自身过错而发生任何错误或遗漏，乙方应无条件更正，且不得向甲方另外收取服务费，并就因此而对甲方造成的损失承担赔偿责任，若因甲方原因造成工作的延误，将由甲方承担相应的损失。

1.3 乙方的服务承诺：乙方接到甲方通过电话、信函传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于表一所列服务的请求后，在两个有效工作日内给予响应并提供服务。若乙方未予以响应，视为乙方认可甲方要求，乙方必须按照请求执行。乙方提供给甲方的服务，必须按照合同表一规定的标准进行。

1.4 本合同约定服务费包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要的税、费及安装费用、验收费、送检费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的费用等，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。本合同执行期间合同总价款不变。

2.组成本合同的有关文件

下列关于消防系统维保招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

2.1 甲方发出的采购文件、中标（成交）通知书。

2.2 乙方提供的投标文件和投标报价表。

2.3 服务承诺。

2.4 投标承诺书。

2.5 甲乙双方商定的其他文件等。

3.技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。如违反本条款规定，乙方应当承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。

4.知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务（或其任何一部分）时不得侵犯第三方的专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。如甲方因本合同的签订以及使用本合同约定的服务而受到任何第三方的侵权索赔并遭受损失的，乙方应对甲方遭受的一切损失承担赔偿责任。

5.产权担保

5.1 乙方保证所交付标的无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.验收标准及伴随服务

6.1 乙方应当在合同签订后　　天内完成服务内容，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

6.2 乙方提供的服务内容应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的内容、数量和标准等要求。乙方提供的服务不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

6.3 乙方不能完整提供服务内容，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.4 验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

6.5 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

6.6 甲方在合同履行期间，有权依照　　　　　　文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收或总体验收。（如需委托第三方验收，第三方指：　　　　　　，验收费用由甲方、乙方协商确定。因乙方提供的服务不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。相关验收工作须在甲方工作日时间内进行。）

6.7 经验收不合格的，经甲乙双方协商确认一个合理期限，乙方应当在期限内进行整改和完善，直至符合　　　　　　要求的相关标准。逾期七日内不予整改或经整改七日内仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权单方面要求解除合同，并可要求乙方支付违约金人民币：￥　　　　　元，大写：　　　　　。

7.履约保证金

10.1 本项目不需要缴纳履约保证金。

8.合同履行期限

8.1 服务期：

2026年03月10日至2027年03月10日内完成项目。

9.合同款支付

9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

1、合同签订后，中标单位将甲方设备全部维护到位，各项消防设施设备正常运行，（综合楼、图书馆）消防系统经过第三方检测合格后，甲方支付合同费用的70％；合同期满后，扣除违约责任条款费，甲方一次性付清余款。

2、维护价款指中标单位的维护费用，不包括更换的设备及材料费用。（因此发生的人工费、安装费等包含在维护费中，不另收费）

3、设备更换需事先向甲方申报，由甲方购买或委托乙方购买，经甲方签字确认后实报实销。

10.违约责任

10.1 乙方应提供符合本合同约定和行业规范及惯例的专业化服务，如果达不到甲方的要求，乙方应立即更换人员或改进方法，以达到甲方要求。乙方如因服务错误、失误等原因导致甲方解除合同，乙方应承担全部责任外，还应退还甲方全部服务费。

10.2 乙方如果未按本合同约定的服务内容和方式履行合同项下义务，则甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。同时，甲方有权决定是否继续履行合同。如果甲方解除合同，则乙方应退还全部服务费并承担由此而给甲方造成的损失。

10.3 乙方逾期完成服务的，乙方应按本合同约定服务费总金额每日5‰比例向甲方支付违约金，由甲方从履约保证金或待付款中扣除；逾期超过约定日期10个工作日不能完成服务的，甲方有解除本合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

10.4 乙方因逾期完成服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，在要求乙方承担上述责任外，乙方应向甲方支付本合同约定服务费总金额30%比例的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.5 凡乙方违约，甲方有权终止合同，另行组织采购；按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任，并将乙方录入甲方不良行为供应商名录，视情节轻重暂停一至三年参加甲方组织的政府采购活动的处理。

10.6 乙方在承担上述违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11.合同的变更、终止与转让

11.1 按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

11.2 双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将本合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。

12.争议处理

12.1 甲乙双方如对本合同约定条款的理解存在歧义或在本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，如果协商不能解决的，则采取以下第（　　）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

12.2 在仲裁期间，本合同应继续履行。

13.不可抗力

13.1 “不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

13.2 由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同项下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

14.诚实信用

14.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

15.合同生效及其他

15.1 本合同未尽事宜及对本合同内容的任何修改、变更，由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字盖章确认，补充协议具备与本合同同等法律效力。

15.2 本合同一式伍份，甲方肆份乙方壹份。

15.3 本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方(公章)：江苏农林职业技术学院 | 乙方(公章): |
| --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 单位地址：江苏省句容市文昌东路19号 | 单位地址： |
| 法定代表人（或委托代理人） | 法定代表人（或委托代理人） |
| （签字）： | （签字）： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司句容支行 | 开户银行： |
| 账号：32050175733609123456 | 账号： |

# 第六章 投标文件格式及附件

1、投标文件的编制应按照“第二章 投标人须知 三、投标文件的编制”的要求编制。

2、投标文件相应材料请按附件样式进行填写，如附件无明确规定的，由投标人自行编制。

附件目录

附件一：投标函

附件二：法人授权委托书

附件三：评分索引表

附件四：开标一览表

附件五：商务条款响应及偏离表

附件六：技术参数响应及偏离表

附件七：投标人资格索引表

附件八：资格证明材料

## 附件一： 投标函

投标函

江苏农林职业技术学院招投标管理办公室：

针对贵方招标编号为：JSNL2026001-1的招标文件，正式授权          (姓名和职务）代表                                        （投标单位的名称），提交下述文件正本1份，副本4份，电子版1份。

1、我方已仔细研究了消防系统维保（项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求。

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标单位的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

5、我方针对编号为：JSNL2026001-1的项目报价为           。

6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

8、                                         （其他补充说明）。

供应商：                                        （盖单位章）

法定代表人或授权代表：                          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

|  | 年 月 日 |
| --- | --- |

## 附件二： 法人授权委托书

法人授权委托书

江苏农林职业技术学院招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于______________________（供应商住址）的______________________（供应商名称）法定代表人________（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_________（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的消防系统维保（项目名称）JSNL2026001-1（项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

公司法定代表人（身份证复印件）：

被委托人（身份证复印件）：

## 附件三： 评分索引表

评分索引表

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 |  |  |  | 投标文件 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件四： 开标一览表

开标一览表

| 项目名称：消防系统维保 |  | 项目编号：JSNL2026001-1 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 服务内容 |  | 服务期限 | 服务承诺 | 数量 | 单价(元/年) |  | 报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统维保 |  | 1年 |  | 1 |  |  |  |  |
| 报价（总价） |  | 人民币：大写 __________（￥ __________ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

| 注： |  |  |
| --- | --- | --- |

| 法定代表人或授权代表（签字）： | 供应商名称（公章）： |  |
| --- | --- | --- |
| 联系方式（手机）： | 日期： 年 月 日 |  |

## 附件五： 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 投标人名称：（盖章） |  |  |  |  |  | 项目编号：JSNL2026001-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 项目 |  | 投标文件中主要商务条款的描述 |  |  | 偏离情况 |  | 投标人的承诺或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）签字： |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标人必须仔细阅读采购文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标人必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

## 附件六： 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 投标人名称：（盖章） |  |  |  |  |  | 项目编号：JSNL2026001-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 招标文件要求 |  |  | 投标人响应 |  | 偏离情况 |  | 投标人的承诺或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）签字： |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

3、投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术条款和相关服务要求，并对所有技术条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标人必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

## 附件七： 投标人资格索引表

投标人资格索引表

| 序号 | 项目 |  |  |  |  | 说明 |  |  | 投标文件 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 法定代表人（授权代表）签字： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

## 附件八： 资格证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等有效证明文件复印件）

2、法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与报价的可以不提供授权书）

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距投标响应文件提交截止时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或银行出具的资信证书（复印件）（报价前六个月内），或其经审计的2024年度审计报告复印件，加盖公章

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖公章的承诺函原件）

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）

6、自2023年01月01日以来，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

7、法律、行政法规规定的其他条件。

8、具有消防设施维修保养资质